# 河南省地震局

# 2018年度地震台站灾损恢复专项

（洛阳台部分）

项目编号：豫震竞价采购-2018-802

局内招标采购文件

河南省地震局

二零一八年八月

目录

供应商须知前附表	4

第一章  谈判项目说明及技术需求	6

第二章  谈判响应文件格式	14

第三章  谈判程序及办法	26

局内招标采购通知书

公司：

# “河南省地震局2018年度地震台站灾损恢复专项（洛阳台部分）”根据河南省地震局的有关文件要求，决定采用最低价中标法方式进行招标，请贵公司按以下内容进行报价：

- 本项目预算书，加盖公章。

- 营业执照、组织机构代码证、税务登记证及相应资质证明各一份（需加盖公章）。

- 报价截止时间：2018年8月17日

- 递交地点：河南省地震局701会议室（郑州市正光路10号）

联系人：王世昌   电话：0379-65792365

- 谈判时间：2018年8月17日9：30

谈判地点：河南省地震局701会议室（郑州市正光路10号）

6、 评定标准：资质、价格等综合评定，兼顾效率和信誉原则。

河南省地震局

2018年8月10日

- 供应商须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 名 称：河南省地震局 联系人：王世昌 电话：0379-65792365 |
| 2 | 项目名称 | 河南省地震局2018年度地震台站灾损恢复专项（洛阳台部分） |
| 3 | 建设地点 | 洛阳地震台 |
| 4 | 工程概况 | 完成洛阳地震台变压器及配属设备更新更换 |
| 5 | 资金来源 | 中央投资 |
| 6 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 7 | 谈判范围 | 包含变压器及配属设备更新更换等相关工程 |
| 8 | 施工周期 | 30日历天 |
| 9 | 施工成果要求 | 符合现行电力规范合格标准 |
| 10 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 资质条件：具有独立法人资格；具有建设行政主管部门核发有效的的电力施工行业五级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。（现场查验以上材料） 业绩要求：2015年1月1日以来具有类似项目业绩； 信誉要求：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； |
| 11 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 12 | 踏勘现场 | 在开标前自行组织踏勘 |
| 13 | 投标预备会 | 不召开 |
| 14 | 分包 | 不允许 |
| 15 | 构成谈判文件的其他材料 | 招标补充、澄清、答疑文件 |
| 16 | 投标人要求澄清谈判文件的截止时间 | 递交谈判文件的截止时间14日前 |
| 17 | 响应截止时间 | 2018年8月17日09时30分 |
| 18 | 投标有效期 | 从谈判响应文件递交截止之日起30天 |
| 19 | 签字或盖章要求 | 按谈判文件格式要求签字或盖章 |
| 20 | 投标文件副本份数 | 正本一份、副本肆份（在投标文件封面标记） |
| 21 | 封套上写明 | 招标人名称： 王世昌 项目名称：河南省地震局2018年度地震台站灾损恢复专项（洛阳台部分） 在2018年8月17日09时30 分前不得开启 投标人名称（盖单位章）： 法定代表人或授权代表（签字或签章）： |
| 22 | 递交谈判响应文件地点 | 河南省地震局 |
| 23 | 是否退还响应文件 | 否 |
| 24 | 谈判时间和地点 | 谈判时间： 谈判地点: 河南省地震局 |
| 25 | 谈判程序 | （4）密封情况检查：由投标人代表检查投标文件密封情况 （5）开标顺序：按先投后开的顺序 |
| 26 | 评标小组的组建 | 根据河南省地震局政府采购管理办法，评标小组人数不少于5人，专家由发展与财务处从专家库中抽取，并从评标小组专家中指定一名组长招标会议主持工作。项目执行部门人数不得多于成员总数的2/5。 |
| 27 | 履约保证金 | 履约担保的形式：现金 履约担保的金额：中标价的5% |
| 28 | 需要补充的其他内容 |  |
| 29 | 谈判文件发售日期：2018年8月10日起至2018年8月14日内。 谈判文件售价：免费。 |  |

# 第一章 谈判项目说明及技术需求

一、项目概括及综合说明

河南省地震局2018年度地震台站灾损恢复专项（洛阳台部分）的采购预算为12万元人民币，二次报价超出采购预算的投标人，其投标将视为无效投标。

- 二、技术需求

项目内容包括变压器及配属设备的更新与安装。

- 主体项目施工内容

| 洛阳地震台灾损恢复项目表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 变压器 | S11-100KVA | 1台 |  |  | 技术参数：高压10KV，高压分接范围±5%，低压0.4KV，联合组标号Y.yn0，损耗：空载0.2KW，负载150KW，空载电流1.5%，短路阻抗4.0%，总重量591KG，安装孔距400mm. |
| 2 | 变压器相关配件 |  | 1套 |  |  |  |
| 3 | 变压器地线 |  | 1套 |  |  |  |
| 4 | 低压配电柜 |  | 1个 |  |  | 主要技术要求：箱体采JXF型，适用范围适用于交流频率50Hz、额定工作电压400V及以下用电路中。 防护等级不低于IP30。 要求板材应采用厚度不小于2.0㎜厚的优质电解板材折弯焊接而成，表面经过环氧树脂静电喷涂外理，美观耐用，颜色计算机灰。 |
| 5 | 总配电箱 |  | 1个 |  |  |  |
| 6 | 配电室低压配电箱 |  | 1个 |  |  |  |
| 7 | 高压线杆 | 12米高 | 2套 |  |  | 含附属设施 |
| 8 | 高压线杆 | 10米高 | 1套 |  |  | 含附属设施 |
| 9 | 电缆 | 100平方5芯 | 200米 |  |  | 执行标准：GB/T12706.1-2002，额定电压0.6/1KV |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

（二）技术要求：

1、电力电缆使用说明及要求：

五芯电缆适用于TN-S和TN-C-S系统（国内早期称三相五线制），其中三根线为工作线（L1/L2/L3或A/B/C），一根线为零线（N（NETUAL）线或中性线），一个为保护线（PE/E线或地线）。相对于TN-C或TT系统来说，TN-S和TN-C-S零线取自变压器中性点，能降低不均衡电流对电路的影响，PE线和N线分开避免三相不均衡时保护线带电，且N线可以装漏电保护器。

2、低压配电箱主要技术要求：

箱体采JXF型，适用范围适用于交流频率50Hz、额定工作电压400V及以下用电路中。防护等级不低于IP30。

要求板材应采用厚度不小于2.0㎜厚的优质电解板材折弯焊接而成，表面经过环氧树脂静电喷涂外理，美观耐用，颜色计算机灰。柜体应有足够的强度和刚度，柜门设加强筋。挂墙明装的需满足挂墙明装条件，并要求在安装孔处做强化处理；落地安装的需带底座，底座采用10槽钢焊接。

门开度大于90°，转动灵活，门锁采用优质锁芯，带弹出功能。门板加装密封胶条，防止灰尘、水流渗入。柜门与柜体应加设可靠接地连接。箱体上下两侧备有活动的敲落孔，并已加盖密封，防止灰尘进入柜内，盖板的设置不会影响设备的正常隐形时的通风和散热。

箱体配有安装底板，可安装电器设备。柜内元件的布置结构合理，安全间距符合相关技术要求，满足散热要求，保证在安装、检修等特殊情况下有足够的空间。

母线排采用优质高导电高载流量母线排，绝缘等级符合要求，并满足维修需求。

控制箱中断路器、接触器、热继电器等元器件选型应匹配用电设备，依图纸为准，选型不得低于图纸型号，主要元器件采用三菱产品；接线端子为阻燃型耐用端子，并预留20%扩展端子。柜内接线应整齐，编号应规范，线缆号管标号应为打印，设备位号采用3M不干胶打印，并满足相关规范要求，以图纸为准。柜体名牌采用不锈钢，分别标注柜体编号和制造商、出厂日期等。 除照明配电箱外，动力配电箱柜门安装电压、电流指示，控制箱柜门安装电源指示、运行指示、启动和停止按钮开关等，互感器选用国产名牌。

3、变压器接地线技术要求：

3.1为保证人身、设备和建筑物的安全及正常运行，应将电气设备的某些部分与接地装置作良好的电气连接。

3.2下列设备的金属外壳或支架需做保护接地：

3.2.1电机、变压器、电容器、电气设备、控制设备、携带及移动式用电器具有的底座和外壳；

3.2.2电力设备的传动装置、配电屏和控制屏的框架、动力配电箱和照明配电箱等;

3.2.3电流互感器、电压互感器的二次线圈；

3.2.4户内外配电装置的架构和钢筋混凝土架以及靠近带电部分的金属围栏和金属门；电力线路的金属杆塔，钢筋混凝土杆；

3.2.5电缆接线盒、终端盒的外壳、电力电缆的金属外皮、电力线路的金属保护管、电缆支架等；

3.2.6铠装控制电缆的金属外皮，非铠装或金属护套电缆的1-2根屏蔽芯线。

综上各项说明及技术要求，中标方应严格按照流程规范进行施工，并全权负责前期流程办理及技术攻关等事项。

（三）质量管理体系与安全措施要求

1.根据规范作好技术交底工作

工程开始时，中标方应组织有关人员学习和熟知设计图纸和技术资料，根据规程、规范、设计图纸和厂家资料、详细制定各工序的施工方案质量标准。贯彻执行技术交底制度，使每个施工人员事先明确工序的施工方法、检测方法和质量要求，严格按设计图纸的质量标准进行施工，以有效的控制安装质量。工程结束时，中标方应组织有关人员全方位检查各项施工点，确保各项工程施工完善，无安全隐患，达到正常送电状态并接入国网河南省电力公司洛阳供电公司。

2.工程质量主要措施要求

施工中应加强质量管理，严格执行质量管理制度，确保工程质量，主要有：

2.1按管道工程专业配置有丰富施工经验的专职质量检查员；

2.2施工现场实行质量自检、互检、交接检、隐蔽工程予检及主要工序验收制度；

2.3特殊工种须经专门培训，如电工、焊工、起重工等，持证上岗；

2.4设备材料，零部件及非标准件、加工件，须经过验收合格方可施工；

2.5在施工中怕潮湿的工序则采取防潮措施，如焊条要烘干后再行使用以确保工程质量。

2.6重要的材料采购应有材质保证书或质量检验证明。

2.7设备开箱检查，发现缺陷及时报监理工程师，制订处理措施，作好缺陷处理记录。

3.施工现场安全保证措施：

3.1施工现场设置在有利于生产，方便职工生活的前提下，还要符合防洪、防火等安全要求，具备安全生产、文明施工的条件。

3.2施工现场内配备必要的标志牌，为职工和公众提供安全和方便。标志牌上文字采用中文，标志牌上有图示的警告符号采用国家通用的符号。

3.3严格执行《消防法》和公安部关于建筑工地防火的基本措施。 严格三级用火审批制度，严格落实“二证一器一监护”工作。

3.4在现场采取防火与消防措施，在合适地点配备适当数量的手持灭火器，各种安全设施配备齐全，且定期检查。

3.5现场运输道路平整、畅通、排水设施良好；特殊、危险地段设醒目的标志，夜间设有照明设施。

3.6施工现场内各种材料分类码放整齐稳固，拆除的模板、钢管及其它废旧物品及时清理，以保持现场的整洁有序。

3.7施工现场应安排专项监督人员不定时检查，一旦出现安全问题，由中标方全权负责。

（四）环境保护管理体系与措施

1. 施工现场严格执行国家有关环境保护的法律规定。采取有效措施，控制施工现场的各种粉尘、废气、固体废弃物以及噪声、振动对环境的污染和危害。

2.施工方案由甲方审验，确保地震观测环境受影响程度最小。

3.不得在工地焚烧油毡、油漆等产生有毒、有害和恶臭气体的物质。

4.施工建筑外围立面采用绿色高密度密目安全网全封闭围护。其中在施工层用专用隔声防尘幕布围挡，以保证降低楼层内风的流速、阻挡灰尘、降低噪声，保证施工不影响建筑物周围环境。

5.采用全封闭的搅拌站、电锯房、机修间等有较大的噪音的工作室，以有效的隔离噪声声源。

6.采用现代化的施工手段，如：采用防水胶合板模板，降低支模时产生的敲击噪音。

7.施工现场选择满足施工照明需要又不刺眼的新型灯具，使夜间照明只照射生产区而不影响台站职工的正常休息。

8.现场派专人对周围的树木进行维护，严禁乱砍乱折树木。

- 三、工程款的支付

本工程签定合同后，施工队进场，开始施工3日后支付到工程款的40%。项目竣工经台站初步验收通过后，支付到工程款的90%，中国地震局或省地震局验收通过后，支付到工程款的100%，中标方必须在施工队进场前支付工程款的5%的质量保证金，1年质保期过后，退还5%的保证金。

- 四、谈判响应文件组成

1. 投标函

2. 法定代表人身份证明、营业执照等相关资质文件

3. 授权委托书

4. 开标一览表

5. 服务承诺及合理化建议

6. 施工方案

7. 资格审查资料

8.类似项目业绩

- 五、合同

1. 成交单位在接到中标通知书后，三日内与业主签订施工合同；

2. 谈判报价、优惠条件与服务承诺是合同的基础，谈判文件及中标单位的谈判响应文件均为合同的组成部分。

3. 合同按建设工程施工合同范本执行。

4. 因设计变更、签证等原因调整的工程量，价格计算原则不变，并享有谈判响应文件中同样的优惠条件。

合同主要条款

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 甲方 | 名称： 地址： 项目名称：河南省地震局2018年度地震台站灾损恢复项目（洛阳台部分） |
| 2 | 乙方 | 名称： 地址： 项目名称：河南省地震局2018年度地震台站灾损恢复项目（洛阳台部分） |
| 3 | 付款方式 | 本工程签定合同后，施工队进场，开始施工3日后支付到工程款的40%。项目竣工经台站初步验收通过后，支付到工程款的90%，中国地震局或省地震局验收通过后，支付到工程款的100%，中标方必须在施工队进场前支付工程款的5%的质量保证金，1年质保期过后，无息退还5%的保证金。 |
| 4 | 交货地点 | 甲方指定地点 |
| 5 | 交付期要求 | 合同签订后30个工作日内完工。 |
| 6 | 违约责任 | 乙方违约责任： 1.完工日期：合同签定后的30日内，如超30日还未完工，则甲方有权解除合同，乙方除退还甲方已支付的合同款外，还需承担由此给甲方造成的损失。 2. 施工工期：施工后90个工作日，如因乙方原因造成不能按工期要求完成施工， 如因乙方原因造成不能按工期要求完成施工，乙方应向甲方支付合同总额的2%的违约金。 甲方的违约责任： 1.如甲方延迟付款，甲方应向乙方支付违约金，违约金数额按照中国人民银行有关延期付款滞纳金的规定执行。 |
| 7 | 保修期 | 验收合格后1年内 |

# 第二章 谈判响应文件格式

正本/副本

河南省地震局

2018年度地震台站灾损恢复专项

（洛阳台部分）

谈判响应文件

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年      月      日

### 目  录

一、投标函

二、法定代表人身份证明、营业执照等相关资质文件

三、授权委托书

四、开标一览表

五、服务承诺及合理化建议

六、施工工作方案

七、投入的主要设备

八、资格审查资料

九、类似项目业绩

一、投标函

（招标人名称）:

- 在研究了项目的工程施工招标文件（含补遗书第号）和充分了解本项目的现状情况和施工条件后，我方愿意以人民币（大写）　　　　　　　　　　元（小写：　　　　　元）的投标总价，遵照施工招标文件的要求，在全面接受约定的权利、义务和责任的前提下承担本合同的全部施工工作。

- 如果贵方接受我方的投标，我方将保证按贵方的要求开始施工工作，达到合同规定。

- 我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

4．如我方中标：

(l）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

(3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

(4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3 项规定的任何一种情形。

6.我方理解，贵方不一定接受最低报价的投标或其他任何投标。

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年月日

二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：    	 年     月      日

经营期限：

姓名：性别：	   年龄：	     职务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标人：（盖单位章）

年     月      日

三、授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：           。 代理人无转委托权。

附：代理人身份证复印件

投标人：（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：（签字或盖章）

身份证号码：

年      月      日

三、开标一览表

| 项目名称 |  | 招标编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标人名称 |  |  |  |
| 投标内容 |  |  |  |
| 投标报价(元) | 大写： 小写： |  |  |
| 施工质量 |  |  |  |
| 施工周期 (日历天) | 总工期 |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

投标人：（盖章）

法人代表或授权代表：(签字或盖章)

日期：______年_____月_____日

五、服务承诺及合理化建议

格式自定

六、施工工作方案

格式自定

七、主要设备投入

1、拟投入的主要设备

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

八、资格审查资料

1、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  | 网址 |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 | 执业人员 |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  | 技工 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：证书地绩 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000表后附投标人营业执照副本及其年检合格的证明材料、企业资质证书副本等材料的复印件

九、类似业绩

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 服务起止时间 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目负责人 |  |
| 项目描述及建设规模 |  |
| 备注 |  |

注：1、每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2、本表后附施工服务合同。

# 第三章  最低价中标法程序及办法

招标人在在规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点参加公开开标。参加开标的投标人是法定代表人参加的应持法定代表人有效身份证件；法定代表人不参加的，其委托代理人应持法人授权委托书和委托代理人有效身份证件准时签到参加，否则其投标文件不被采纳。

一、开标前程序

主持人按下列程序进行开标：

1.宣布开标纪律；

2.公布在投标截止时间前递交投标文件的份数；

3.宣布开标时参加谈判人员姓名；

4.按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

5.按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

(6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称，同时投标人代表、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

二、评标小组成员确定

2.1 评标由招标人依法组建的评标小组负责。评标小组的组建依据河南省地震局政府采购管理办法规定选择评标专家。

2.2 评标小组成员有下列情形之一的，应当回避：

(1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

(2）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(3）曾因在招标、谈判以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

三、二次报价程序

政府采购的局内竞价谈判一般进行两轮报价，以第二次报价作为最后报价。

1.评标小组从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商参加谈判，并向其提供谈判文件，供应商向评标小组进行第一次报价。

2.评标。评标小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。谈判文件有实质性变动的，谈判小组应当以书面形式通知所有参加谈判的供应商。

3.确定成交供应商。谈判结束后，谈判小组要求所有参加谈判的供应商在现场填写二次报价表，进行最后的第二次报价。采购人从谈判小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的未成交的供应商。

四、谈判原则

谈判活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

五、二次报价表

河南省地震局2018年度地震台站灾损恢复专项二次报价单（洛阳台部分）

法人代表或授权代表：（签字或盖章）

| 项目名称 | 河南省地震局2018年度地震台站灾损恢复专项（洛阳台部分） | 招标编号 | 豫震竞价采购-2018-802 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标人名称 |  |  |  |
| 谈判二次报价（元） | 大写： 小写： |  |  |
| 施工质量 |  |  |  |
| 施工周期 （日历天） | 总工期 |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |
| 除服务承诺之外的主要优惠条件 |  |  |  |

日期：       年        月       日

六、定标方式

评标小组谈判后，提出谈判报告，按照最低价中标法确定中标候选人。当确定的中标候选人放弃中标或者因不可抗力提出不能履行合同的，招标人可以依序确定其他中标候选人为中标人或重新招标进行采购。

招标人确定中标人后，将以书面形式向中标人发出中标通知书。

七、履约保证金

1. 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式向招标人提交履约担保。

2. 中标人不能按要求提交履约担保的，视为放弃中标，给招标人造成的损失，中标人还应当对予以赔偿。

八、签订合同

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起十天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格；给招标人造成的损失，中标人还应当予以赔偿。

九、废标界定

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标小组评审后否决所有投标的。