河南省地震局预警数据处理中心

机房维保服务项目

采购文件

(商务谈判-2023-13)

河南省地震局

2023年8月

- 第一部分 谈判公告

河南省地震局预警数据处理中心机房维保服务项目已由相关部门批准实施，资金已落实。按照项目实施内容拟开展采购，请满足需求的供应商前来商洽。

一、项目名称

项目名称：河南省地震局预警数据处理中心机房维保服务

项目编号：商务谈判-2023-

项目预算：采购预算总价不超过9万元。参与采购谈判供应商报价超出采购预算的，其谈判响应文件将不被接受。

二、谈判供应商资格要求

1.具备独立法人资格，提供企业营业执照副本或事业单位法人证书（复印件加盖公章）；

2.营业执照经营范围应包含电子与智能化工程及维保等相关业务范围；

3.“信用中国”查询报告。

参与采购谈判时必须携带单位营业执照或事业单位法人证书副本原件、法人授权委托书原件（必须注明项目名称）、被授权人身份证原件。只有不少于 3 家供应商响应参与商务谈判，此次采购活动才会进行评审。

三、采购内容及技术要求（见采购文件第二部分）

河南省地震局预警数据处理中心机房维保服务项目，具体内容和要求详见采购文件第二部分。

四、谈判需求文件获取及报名

公告及报名期限：2023年8月10日至8月14日。

工作时间：每天8:30-17:30

报名地点：河南省地震局603室。

报名方式：现场报名

谈判需求文件由公告下方链接自行下载。报名时需携带营业执照或事业单位法人证书副本复印件、法人授权委托书、被授权人身份证原件，报名提交材料须加盖单位公章。

五、谈判响应文件递交及开标

递交谈判响应文件截止及开标时间：2023年8月15日上午9：30。

递交谈判响应文件及开标地点：河南省地震局会议室。

逾期送达或者未送达指定地点的谈判响应文件，谈判邀请人不予受理。

- 联系方式

联系人：张先生 0371-68109630

地址：河南省郑州市郑东新区正光路10号。

# 第二部分 采购内容及技术要求

河南省地震局预警数据处理中心机房维保服务项目采购内容及要求如下：

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购单位：河南省地震局 |
| 2 | 供方在收到成交通知书后七日内，须与需方签订合同。 |
| 3 | 服务的条件和方式：按国家有关规范组织检验测试。 |
| 4 | 应提供的服务： 1.谈判供应商必须提供详细的项目服务方案，完成2年预警数据处理中心机房定期巡检、维保并提供巡检、维保记录。 2.资料保证真实可靠。 |
| 5 | 本项目服务要求的有：完成本项目服务所需要的技术人员、资格证书等。 |
| 6 | 服务期限：签订合同后2年的数据处理中心机房维保。 |
| 7 | 质量要求：符合国家、行业相关技术标准和规范。 |
| 8 | 服务期发生技术问题解决方案提交的期限为成交方收到发包方通知后 2 天内。 |
| 9 | 付款： 1.合同由成交人凭采购方签发的《成交通知书》，按规定时间和地点与需方签订，合同一式陆份，双方各存留叁份。 2.付款方式： 合同签订后付款60%，维保期满后付款40%。 付款条件：成交人携合同、发票和付款申请。 |

第三部分 评价规则（最低价原则）

本次采购依据合格供应商报价，按照最低价的原则确定成交对象。本项目报价以合格响应文件的报价为准，大小写不一致的以大写为准。在会商过程中，凡遇到响应文件中无界定或界定不清、前后不一致应当提供纸质说明材料，经评审小组同意后纳入评审材料，归档时存档备查。

- 成交方式：按照响应文件报价结果确定合同金额，以最低报价成交。

- 第四部分 采购说明

本表关于要采购的服务的具体资料是对谈判供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

本项目资料表中注“*”为谈判供应商必须满足的条件，如不满足，将被视为无效谈判响应。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |  |
| 1 | 采购人名称：河南省地震局 |
| 2 | 采购项目：河南省地震局预警数据处理中心机房维保服务 项目预算：不超过9万元。参与采购谈判供应商报价超出采购预算的，其谈判响应文件将不被接受。 |
| 3 | 服务期限：签订合同后完成2年的维保，并提供维保记录。 |
| 4 | 语言：中文，谈判供应商提供的外文资料应附有相应的中文译本 |
| 5 | 谈判货币：人民币 |
| 谈判响应文件的编制和递交 |  |
| 6 | *谈判响应文件有效期：从谈判之日起30天 |
| 7 | 谈判响应文件递交：壹正贰副（共叁份）胶装密封，电子版（PDF）一份。 |
| 8 | 资格证明文件： *1.营业执照副本复印件或事业单位法人证书复印件； *2.法定代表人授权书； *3.反商业贿赂承诺书原件； *4.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明承诺并加盖单位公章原件装订进响应文件正本； *5.营业执照经营范围应包含电子与智能化工程及维保等相关业务范围； *6.提供信用中国查询报告，有失信行为记录的，投标文件将不被接受； 7.相关法律、法规规定的其他条件。 |

- 第五部分 响应需求及技术规格要求

## 1项目背景与主要技术要求

河南省地震局于2019年进行了预警数据处理中心机房改造工程，现3年质保已到期，现对预警数据处理中心机房未来2年维保服务进行采购。

- 维保服务清单

| 序号 | 名称 | 功能规格描述 |  | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、模块化机房UPS原厂质保（核心产品原厂质保，备件先行服务） |  |  |  |  |
| 1 | UPS不间断电源 | 25KVA功率模块 | - 功能模块-25kVA功率模块-2U-UPS5000-E_Hi-Care 高级服务标准+ UPS5000-E UPS功率模块 | 10 |
|  |  | UPS5000-E-75kVA机框 | - 一体化UPS机柜-UPS5000-E-125K-HABBS-380/400/415V-MCCB输入-不包含空调配电模块 | 2 |
| 二、机房辅助设备季度巡检服务（不含备件） |  |  |  |  |
| 1 | 动环系统 | ECC800-Pro-控制器 | - ECC800-Pro-控制器-支持短信功能-双电源（不含动环服务器、采集器主要设备部件续保）上门巡检维护 | 1 |
| 2 |  | 机房管理系统 | 机房动环管理软件维护，提供硬件设备温湿度探头、漏水检测传感器、红外探测器、天窗磁力锁提供健康检查，如有故障及损坏提供安装服务 | 1 |
| 3 | 供配电 | 机房供配电系统 | 机房各项供配电系统定期巡检维护，重大事件电力保障支持，设备健康检查，发生故障时，免费进行更换服务 | 1 |
| 4 | 安防门禁及监控系统 | 机房内安防门禁及监控系统 | 机房安防门禁系统定期巡检维护及故障维修，故障并提供免费更换服务。 | 1 |
| 5 | 新风系统 | 新风主机 | 含新风主机定期巡检维护 | 1 |
| 6 | 蓄电池 | 铅酸免维护 | 铅酸免维护蓄电池巡检，检测电池寿命、电压、内阻、健康状态（不提供电池备件），提供免费更换服务。 | 1 |

- 服务内容

## 2.1 服务响应

需提供的故障服务为 7×24 小时故障响应服务，具体响应方式及响应时间将根据设备(系统)的故障程度而定，见故障级别响应表：

| 故障等级 | 故障说明 | 响应时间 |
| --- | --- | --- |
| - 一级故障 | - 当系统出现下列故障时，属一级故障： - UPS 机组双停机 - UPS 配电柜输出异常 - 市电异常中断 | - 10 分钟内电话响应 - 2 小时内到达现场 |
| - 二级故障 | - 当系统出现下列故障时，属二级故障： - 门禁系统主机故障导致无法开、锁门 - 门禁读卡器故障导致无法开门、 - 配电柜内空气开关故障 | - 10 分钟内电话响应 - 8 小时内到达现场 |
| - 三级故障 | - 当系统出现下列故障时，属三级故障： - UPS 散热风扇停转 - 消防系统烟温感探头失灵 - 视频监控一路以上无视频画面 - 集中监控系统数据无法采集 - 集中监控主机硬件故障导致无法开机 - 视频监控主机硬件故障无法开机 - 机房内部分照明灯丌亮 - 其他故障 | - 10 分钟内电话响应 - 16 小时内到达现场 |

### 2.2 技术服务支持

在维护中碰到的有关系统技术、业务的一般性问题，可通过电话、传真、EMAIL提出服务请求。对于通过电话支持服务不能解决问题，在征得采购方同意后，在协议约定的服务等级规定的响应时间内，通过远程终端登陆到客户申告问题的系统中进行调查和收集数据，然后进行故障诊断，查找故障出现的原因，进行相应的处理，指导现场维护人员排除系统故障。

## 2.3现场问题处理

维保协议期限内如遇紧急重大故障需要紧急处理的，甲方提出现场服务要求乙方将安排经验丰富的技术支持工程师在服务协议规定时间内赴客户现场，协助客户进行现场故障诊断、制定故障恢复方案并现场排除故障。

## 2.4其他问题处理

1、供方应在协议期内每年提供4次免费上门巡检服务，巡检内容包含机房内供配电系统、UPS电源系统、动环监控系统、铅酸免维护蓄电池、新风换气系统、安防门禁及监控系统，巡检完毕出具巡检报告，并对需方华为模块化机房系统运维提出合理化优化建议。

2、针对需方华为模块化机房维保合同书内未购买续保的硬件产品及机房各项非华为设备，例如：动环系统采集器、动环系统服务器、温湿度探头、门机主机、水浸传感器、摄像头、硬盘录像机、硬盘、红外探测器、配电PDU、配电开关断路器、天窗磁力锁、智能插座等模块化机房内设备，如出现产品故障且无法恢复正常工作时，供方有责任配合需方与华为协商并协助需方购买原厂配件，原厂配件价格不高于代理商进货价，设备故障期间由供方提供备品备件，保障机房正常工作。

3、部分配件如因遇到产品升级更新的问题，供方有责任配合需方协调厂商对产品配件进行维护更换，如厂商不能提供备件产品销售时，供方须通过自有渠道协助需方对损坏产品购买更换，购买价格不高于原设备采购单价。

4、需方华为模块机房动环系统软件故障时，可通过华为400客户电话获得远程支持（华为客服电话 400-822-9999），远程无法解决处理时，供方应按合同内故障要求响应时间安排专业华为售后工程师上门解决。

- 其他要求

1、服务过程中由于客观条件限制需要变更时，必须经过协商并征得需方同意后实施。

2、需方向供方提供必要的基础资料，供方向需方提供本项目产生的所有成果，未经需方同意，供方不得向与本项目无关的第三方提供成果资料。

3、供方需提供“华为数字能源代理证书”，“华为数字能源服务认证证书”

- 第六部分 采购谈判响应文件格式及内容

河南省地震局预警数据处理中心机房维保服务采购项目

谈判响应文件

(商务谈判-2023-13)

投标人：                         （盖章）

法定代表人或被授权人：           （签字）

日   期： 2023年8月

- 一 谈判复函格式

致：

1、根据贵单位                             项目采购邀请函，我方决定参加贵单位组织的                             项目的采购谈判。我方授权        (姓名和职务)代表我方           （供应商的名称）全权处理本项目谈判的有关事宜。

2、我方愿意按照采购谈判邀请函规定的各项要求，向采购人提供所需的货物与服务，谈判报价为人民币（大写）          元。

3、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证在规定的时间内完成项目的施工，并交付采购人验收、使用。

4、我方为本项目提交的采购谈判响应文件一式叁份。

5、谈判有效期30天

6、我方愿意提供贵单位可能另外要求的、与谈判有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

供应商名称（盖章）：

供应商授权代表（签字或盖章）：

日 期：

通讯地址：

电   话：

供应商开户行:

账号:

二 法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（注册地址名称）的(谈判供应商全名)的在下面签字的             (法定代表人姓名、职务)代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的            （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就招标编号为             号（项目名称）的谈判及合同执行，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年  月  日签字生效，特此声明。

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字或盖章）：

附：法定代表人和被授权人身份证复印件

三 采购谈判报价表

供应商名称:

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 谈判报价 | 人民币（小写）: 元 人民币（大写）: 元 |
| 质量要求 |  |
| 谈判响应文件有 效期 |  |
| 服务期限 |  |

供应商（盖章)：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年      月     日

四 资格申明

- 4.1 供应商基本情况

供应商基本情况

- 供应商名称：

- 单位地址：

联系电话、传真：

- 成立或/注册日期

（附营业执照副本复印件）

- 法定代表人：

- 谈判联系人：

- 4.2 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明承诺

- 参加政府采购活动前三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

(采购人名称)：

我单位在参加政府采购活动前3年在经营活动中没有重大违法记录，特此声明。

供应商：                          （盖章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

年      月      日

- 4.3 其他资格要求材料

(提供信用中国查询报告，有失信行为记录的，投标文件将不被接收)

五、 响应需求及技术规格要求

| 名称 | 要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表按采购需求文件要求，单位自行作出响应，偏离情况写明正偏离、负偏离、无偏离。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：         年       月       日

（见  第五部分 响应需求及技术规格要求）

六 服务计划

对质量保证期内详细作出承诺

- 详细说明服务的内容、形式、时间；

- 制定组织服务实施的方案,提供服务记录情况等；

- 详细说明质量保证内容、质量保证时间。

注：以上内容供应商要详细写明，将作为评审的因素，供应商因提供内容不详而造成的后果由供应商自负。

授权代表（签字）：                供应商（盖章）：

职务：                         日期：

七 供应商承诺函

致：                 ：

很荣幸能参与上述项目的谈判。

我代表                    （供应商名称），在此作如下承诺：

1、完全理解和接受谈判文件的一切规定和要求。

2、若成交，我方将按照谈判文件和谈判响应文件的具体规定与采购人签订合同，并且严格履行合同义务，按期交货。如果在合同执行过程中，发现质量问题，我方一定尽快处理，由此造成的贵方经济损失由我方承担。

3、在整个谈判过程中，我方若有违规行为，贵方可按谈判文件和政府采购有关的法律法规之规定给予处罚，我方完全接受。

4、若成交，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

法定代表人或授权代表（签字）：

供应商名称（盖章）：

日期：

- 八 反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在 （投标项目名称）谈判活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次谈判活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、采购方工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

公司法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

供应商（盖章）：

年       月       日

- 九 安全生产责任条款

1.施工现场设置在有利于生产，还要符合防洪、防盗等安全要求，具备安全生产、文明施工的条件。

2.施工现场内配备必要的标志牌，为群众提供安全和方便。标志牌上文字采用中文，标志牌上有图示的警告符号采用国家通用的符号。

3.保证机械施工安全；特殊、危险地段设醒目的标志，夜间设有照明设施、发光警示设施。

4.施工现场做好隔离措施，确保施工现场安全。

5.施工现场应安排专项监督人员不定时检查，供应商应接受检查，对指出的问题予以立正立改。一旦出现安全问题，由成交方全权负责。

十 供应商认为应当提交的其他材料