河南省地震局

卢氏地震台地磁观测功能恢复迁建项目木质围栏建设采购

采购文件

(商务谈判—2025—16)

河南省地震局

2025年8月

第一部分 谈判公告

河南省地震局卢氏地震台地磁观测功能恢复迁建项目木质围栏建设采购已由相关部门批准实施，请满足需求的供应商前来商洽。

一、项目名称

项目名称：河南省地震局卢氏地震台地磁观测功能恢复迁建项目木质围栏建设采购

项目编号：商务谈判-2025-16

项目预算：采购预算总价不超过7.40万元。参与采购谈判供应商报价超出采购预算的，其谈判响应文件将不被接受。

二、谈判供应商资格要求

1.在中华人民共和国境内合法注册的，须具有独立法人资格或其他组织，提供有效的营业执照或其他证明材料；

2.供应商须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供声明函，格式自拟；

3.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供声明函，格式自拟；

4.单位负责人为同一人或者存在控股关系、参股关系、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或未划分标段的同一招标项目投标，提供声明函；

5.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；查询渠道：

失信被执行人通过“中国执行信息公开网”网站查询；

重大税收违法失信主体通过“信用中国”网站查询；

政府采购严重违法失信行为通过“中国政府采购网”查询。

6.本项目不接受联合体投标。

参与采购谈判时必须携带被授权人身份证原件。单位营业执照或事业单位法人证书副本复印件及法人授权委托书原件（必须注明项目名称）加盖公章后装入谈判响应文件。只有不少于3家供应商响应参与商务谈判，此次采购活动才会进行评审。

三、采购内容及技术要求

河南省地震局卢氏地震台地磁观测功能恢复迁建项目木质围栏建设采购内容及要求：技术参数有关要求详见第二部分。

四、谈判文件获取及报名

公告及报名期限：2025年8月6日至8月8日。

工作时间：工作日每天8:30-17:30

报名方式：现场报名（河南省地震局603室）；网络报名(报名邮箱：343275589@qq.com)

谈判需求文件由公告下方链接自行下载。报名时需提供营业执照或事业单位法人证书副本复印件、法人授权委托书（见采购文件格式）。报名提交材料须加盖单位公章，网络报名需提供加盖单位公章的扫描件。

五、谈判文件递交及开标

递交投标文件截止时间及开标时间：2025年8月12日上午10:30。

递交投标文件及开标地点：洛阳地震监测中心站（洛阳市洛龙区龙门镇魏湾社区洛阳地震监测中心站）。

开标方式：现场开标

现场谈判时，被授权人需携带身份证原件。

逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，谈判邀请人不予受理。

- 联系方式

联系人：张先生 0371-68109630

地址：河南省郑州市郑东新区正光路10号。

# 第二部分 采购内容

河南省地震局卢氏地震台地磁观测功能恢复迁建项目木质围栏建设采购内容及要求如下：

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购单位：河南省地震局 |
| 2 | 供方在收到成交通知后10个工作日内，须与需方签订合同。 |
| 3 | 采购主要内容： 1.围栏基础清理加固； 2.160米防腐木围栏建设； 3.围栏防潮防腐防晒处理。 详细技术规格要求以第三部分“响应需求及技术规范要求”为准。 |
| 4 | 服务要求： 1.根据国家、地方法律法规及行业标准和规范，按时按量完成项目工作量。 2.免费承担1年的质量保证及破损维护。 |
| 5 | 服务期限：签订合同后15日历天完成全部建设任务。 |
| 6 | 质量要求：符合国家、行业相关技术标准和规范。 |
| 7 | 合同签订及付款： 1.合同签订：按需方要求时间和地点与需方签订，合同一式陆份，采购方肆份，供应商贰份。 2.付款条件：供应商携合同、付款申请及采购方其他要求提供的资料。 |

注：本表为样式表，使用时应重新打印，并可增加特殊的条款要求。

# 第三部分 响应需求及技术规范要求

河南省地震局卢氏地震台地磁观测功能恢复迁建项目木质围栏建设采购技术规格要求如下：

| 序号 | 名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 围栏基础清理加固 | 对园区现有砖混基础表面和外侧覆盖杂草、土壤进行彻底清理，确保施工和周边整洁；对主立柱基础利用无磁螺栓和水泥砂浆固定，确保围栏安装稳定牢固。施工材料需满足地磁观测技术要求。 |
| 2 | 160米防腐木围栏建设 | 建设户外防腐木围栏160米，主立柱尺寸不小于10×10×160厘米，小立柱尺寸不小于5×3厘米，横梁尺寸不小于8.5×3厘米。施工材料需满足地磁观测技术要求。 |
| 3 | 围栏防潮防腐防晒处理 | 对所有围栏进行户外防潮防腐防晒油漆喷涂不少于3次。施工材料需满足地磁观测技术要求。 |

# 第四部分 评价规则（最低价中标）

本次采购依据合格供应商投标文件，按照最低价的原则确定成交对象。本项目报价以合格响应文件的报价为准，大小写不一致的以大写为准。在会商过程中，凡遇到响应文件中无界定或界定不清、前后不一致应当提供纸质说明材料，经评审小组同意后纳入评审材料，归档时存档备查。

成交方式：按照响应文件报价结果确定合同金额，以最低报价成交。

若成交供应商放弃中标资格，采购人可按照报价最低候选人次序依次确定成交供应商，也可重新组织商务谈判。

- 第五部分 采购说明

本表关于要采购的服务的具体资料是对谈判供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

本项目资料表中注“*”为谈判供应商必须满足的条件，如不满足，将被视为无效谈判响应。

| 说 明 |  |
| --- | --- |
| 1 | 采购人名称：河南省地震局 |
| 2 | 采购项目：河南省地震局卢氏地震台地磁观测功能恢复迁建项目木质围栏建设采购 项目预算：不超过7.40万元。参与采购谈判供应商报价超出采购预算的，其谈判响应文件将不被接受。 |
| 3 | 服务要求： 1.根据国家、地方法律法规及行业标准和规范，按时按量完成项目工作量。 2.免费承担1年的质量保证及破损维护。 |
| 4 | *服务期限：签订合同后15日历天完成全部建设任务。 |
| 5 | *质量要求：符合国家、行业相关技术标准和规范。 |
| 6 | 语言：中文，谈判供应商提供的外文资料应附有相应的中文译本 |
| 7 | 谈判货币：人民币 |
| 谈判响应文件的编制和递交 |  |
| 8 | *谈判响应文件有效期：从谈判之日起30天 |
| 9 | 谈判响应文件递交：壹正贰副（共叁份）胶装密封，PDF电子版（谈判响应文件正本盖章扫描）1份。 |
| 10 | 资格证明文件： *1.营业执照或事业单位法人证书副本复印件等证明材料； *2.法定代表人授权书； *3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函； *4.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函； *5.单位负责人为同一人或者存在控股关系、参股关系、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或未划分标段的同一招标项目投标，提供声明函； *6.信用记录查询结果； *7.非联合体声明函，格式自拟。 |

备注：谈判响应文件应以粘贴密封条的形式密封并盖章，否则视为未密封，响应文件不予受理

第六部分 采购谈判响应文件格式及内容

河南省地震局

卢氏地震台地磁观测功能恢复迁建项目木质围栏建设采购

谈判响应文件

(商务谈判—2025—16)

投标人：

法定代表人或授权人（签字）：

日 期：2025年8月12日

一 商务谈判复函

致：

1、根据贵单位                             项目采购邀请函，我方决定参加贵单位组织的                             项目的采购谈判。我方授权        (姓名和职务)代表我方           （供应商的名称）全权处理本项目谈判的有关事宜。

2、我方愿意按照采购谈判邀请函规定的各项要求，向采购人提供所需的货物与服务，谈判报价为人民币（大写）                   。

3、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证在规定的时间内完成项目的施工，并交付采购人验收、使用。

4、我方为本项目提交的采购谈判响应文件一式叁份。

5、谈判有效期：从谈判之日起30天

6、我方愿意提供贵单位可能另外要求的、与谈判有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

供应商名称（盖章）：

供应商授权代表（签字或盖章）：

日 期：

通讯地址：

电   话：

二 采购谈判报价表

供应商名称:

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 谈判报价 | 人民币（小写）: 元 人民币（大写）: |
| 服务期限 |  |
| 质量要求 |  |
| 谈判响应文件 有效期 |  |

供应商（盖章)：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年     月     日

三 法定代表人授权书

本授权书声明：注册于       （注册地址名称）的        (谈判供应商全名)的在下面签字的         (法定代表人姓名、职务)代表本公司授权             （单位名称）的在下面签字的            （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就谈判编号为         号（项目名称）的报名、谈判及合同执行，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于       年     月    日签字生效，特此声明。

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字或盖章）：

联系电话：

附：法定代表人和被授权人身份证复印件

- 四 资格申明

4-1.营业执照或事业单位法人证书副本复印件；

5-2.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函；

4-3.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函；

4-4.单位负责人为同一人或者存在控股关系、参股关系、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或未划分标段的同一招标项目投标，提供声明函；

4-5.信用记录查询结果；

4-6.非联合体声明函；

五 需求及技术规格要求的响应情况

| 名称 | 要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表按采购需求文件要求作出响应，偏离情况写明正偏离、负偏离、无偏离。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：         年       月       日

六 供应商承诺函

致：                 ：

很荣幸能参与上述项目的谈判。

我代表                    （供应商名称），在此作如下承诺：

1、完全理解和接受谈判文件的一切规定和要求。

2、若成交，我方将按照谈判文件和谈判响应文件的具体规定与采购人签订合同，并且严格履行合同义务，按期交货。如果在合同执行过程中，发现质量问题，我方一定尽快处理，由此造成的贵方经济损失由我方承担。

3、在整个谈判过程中，我方若有违规行为，贵方可按谈判文件和政府采购有关的法律法规之规定给予处罚，我方完全接受。

4、若成交，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

法定代表人授权代表签字：

供应商名称（公章）：

日期：

- 七 反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在 （投标项目名称）谈判活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次谈判活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、采购方工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

法定代表人授权代表签字：

供应商名称（公章）：

日期：

- 八 安全生产责任条款

1.施工现场设置在有利于生产，还要符合防洪、防盗等安全要求，具备安全生产、文明施工的条件。

2.施工现场内配备必要的标志牌，为群众提供安全和方便。标志牌上文字采用中文，标志牌上有图示的警告符号采用国家通用的符号。

3.保证机械施工安全；特殊、危险地段设醒目的标志，夜间设有照明设施、发光警示设施。

4.施工现场做好隔离措施，确保施工现场安全。

5.施工现场应安排专项监督人员不定时检查，供应商应接受检查，对指出的问题予以立正立改。一旦出现安全问题，由成交方全权负责。

法定代表人授权代表签字：

供应商名称（公章）：

日期：

九 供应商应当提交的其他材料

包括但不限于报价、实施计划或方案等材料。